ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Τεχνικές προδιαγραφές Ετήσιας συντήρησης των αεραγωγών ειδικών τμημάτων του Β’ κτιρίου του Νοσοκομείου - ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Το αντικείμενο των συμβατικών υποχρεώσεων είναι ο καθαρισμός και η απολύμανση των αεραγωγών και των στομίων του δικτύου κλιματισμού των ειδικών τμημάτων του Νοσοκομείου. Αναλυτικά οι εργασίες θα είναι οι εξής: 1. Αφαίρεση των στομίων προσαγωγής και απαγωγής αέρα, καθώς και των εξαρτημάτων του δικτύου αεραγωγών, καθαρισμός και απολύμανση αυτών. Χρήση υφιστάμενων ανοιγμάτων συντήρησης του δικτύου ή διάνοιξη θυρίδων πρόσβασης στους αεραγωγούς, σε συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου, όπου απαιτείται και αποκατάσταση αυτών στο τέλος των εργασιών. Θα ληφθεί μέριμνα ώστε να γίνουν μόνο τα απαραίτητα ανοίγματα, τα οποία δεν πρόκειται να επηρεάσουν την αντοχή της εγκατάστασης. Οπτικός έλεγχος και φωτογράφιση της κατάστασης των αεραγωγών πριν από τις παρεμβάσεις. Ανάδευση, αποκόλληση, συλλογή και απομάκρυνση όλων των επικαθήσεων και των βλαβερών ουσιών από το εσωτερικό των αεραγωγών με ειδικά εξαρτήματα. Τα εν λόγω εξαρτήματα θα περιλαμβάνουν και ρομπότ με κεφαλές προώθησης – ανάδευσης από ειδικό ελαφρύ κράμα αλουμινίου, οι οποίες θα φέρουν εύκαμπτους σωληνίσκους ανάδευσης από ανθεκτικό πολυμερές υλικό. Επιπλέον θα περιλαμβάνουν σωλήνες διανομής αέρα υψηλής πίεσης, ειδικούς ρυθμιστές πίεσης, ακροφύσια με δυνατότητα προρύθμισης της γωνίας εκτόξευσης αέρα κ.λπ., ανάλογα με τη διάσταση κάθε αεραγωγού. Παράλληλα με τον καθαρισμό θα εφαρμοστεί ισχυρή αναρρόφηση με σκοπό την αποκόλληση και κατακράτηση των σωματιδίων. Το σύστημα αναρρόφησης θα διαθέτει ισχυρό ανεμιστήρα υψηλής στατικής πίεσης τουλάχιστον 1200Pa και κατάλληλα φίλτρα για την προστασία των χώρων από τυχόν ρύπανση. Καθαρισμός των στομίων προσαγωγής του αέρα, καθώς και απολύμανση αυτών με ψεκασμό απολυμαντικού υγρού. Απολύμανση των δικτύων με εκνέφωση απολυμαντικού διαλύματος με τη χρησιμοποίηση ειδικών φορητών συσκευών. Οι ειδικές αυτές συσκευές θα ρυθμίζονται παράλληλα με το μέγεθος των παραγομένων σταγονιδίων. Το απολυμαντικό διάλυμα που θα χρησιμοποιηθεί είναι το DALCO 100, ισχυρότατο απολυμαντικό αεραγωγών, με βάση το διοξείδιο του χλωρίου, χωρίς φορμαλδεΰδη, κατάλληλο για χρήση σε αεραγωγούς, το οποίο δεν θα είναι επικίνδυνο και βλαβερό για την ανθρώπινη υγεία, κατασκευασμένο από Πιστοποιημένο Οίκο που θα διαθέτει ISO 9001:2008 & ISO 14001:2009. Το απολυμαντικό μπορεί να καταστρέψει πολύ μεγάλο φάσμα μικροοργανισμών, συμπεριλαμβανομένων μυκήτων, καθώς και των πολύ ανθεκτικών βακτηρίων και της νόσου των λεγεωνάριων. Το απολυμαντικό είναι εγκεκριμένο από τον Ε.Ο.Φ. και από το Γενικό Χημείο του Κράτους. Ο έλεγχος της καθαρότητας των αεραγωγών θα γίνει μέσω ειδικού ρομπότ, το οποίο θα καταγράψει φωτογραφίες, οι οποίες θα παραδοθούν στην τεχνική Υπηρεσία. Τέλος θα γίνει αποκατάσταση των θυρίδων πρόσβασης στους αεραγωγούς μετά το πέρας των εργασιών. Μετά το πέρας των εργασιών θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω έλεγχοι και μετρήσεις με εξειδικευμένα μηχανήματα και θα παραδοθούν τα σχετικά πρωτόκολλα: Έλεγχος σύσφιξης απόλυτων φίλτρων. Μέτρηση ταχύτητας και ροής αέρα. Έλεγχος θερμοκρασίας και υγρασίας. Μέτρηση στάθμης θορύβου. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | - ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣ - ΕΡΓΑΣΙΑ: Α) Καθαρισμός και απολύμανση αεραγωγών γαλβανισμένης λαμαρίνας προσαγωγής – απαγωγής διατομών 100χ100mm έως 920x400mm όλων χωρίς καμιά εξαίρεση. Β) Αντικατάσταση εύκαμπτων αεραγωγών διατομής Φ100mm έως Φ250 mm περίπου 450 μέτρα όλων χωρίς καμιά εξαίρεση Γ) Καθαρισμός κουτιών prenoum και στομiων διαφόρων τύπων όλων χωρίς καμιά εξαίρεση Δ) Καθαρισμός και απολύμανση ΚΚΜ δικτύου αεραγωγών 11 τεμάχια όλων χωρίς καμιά εξαίρεση Ε) Ο χειρισμός (έναρξη – λήξη ) του συστήματος κλιματισμού κατά την διάρκεια των εργασιών θα γίνεται από την εταιρεία συντήρησης. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν επισκεφθεί τους χώρους των εργασιών και να έχουν ιδία αντίληψη του έργου. ΘΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΟΥΝ ΜΕ ΣΧΕΤΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Τ.Υ. ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ στον φάκελο συμμετοχής τους στον διαγωνισμό. Επίσης θα υποβάλουν και υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν ενημερωθεί πλήρως για τις ιδιαιτερότητες και απαιτήσεις του έργου. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | # 3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ # 3.1. Συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές και την τεχνική περιγραφή Όλοι οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα δηλώσουν εγγράφως ότι έχουν λάβει γνώση όλων των τεχνικών όρων και προδιαγραφών και τους οποίους αποδέχονται χωρίς καμία επιφύλαξη. Επίσης θα δηλώσουν εγγράφως ότι η προσφορά τους δεν θα έχει καμία απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές. Τέλος οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα καταθέσουν με την προσφορά τους φύλλο συμμόρφωσης με μια προς μια συμφωνία ή απόκλιση με τους τεχνικούς όρους και προδιαγραφές του διαγωνισμού. # 3.2. Λοιπές υποχρεώσεις του αναδόχου Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ολοκληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις και να παραδώσει την εγκατάσταση έτοιμη να λειτουργήσει. Οι συμβατικές υποχρεώσεις της αναδόχου εταιρείας πρέπει να υλοποιηθούν με ασφάλεια. Τόσο ο τρόπος εργασίας, όσο και ο τεχνικός εξοπλισμός θα καλύπτουν τις Ελληνικές και Ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Τα έξοδα μετάβασης βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. Μετά το πέρας των εργασιών ο Ανάδοχος θα παραδώσει στην Τεχνική Υπηρεσία τα αρχεία τυχόν βιντεοσκόπησης ή φωτογραφιών των εκτελεσμένων εργασιών. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει κάθε αναλώσιμο υλικό που απαιτείται για την ορθή και ταχεία υλοποίηση των συμβατικών του υποχρεώσεων. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει κάθε μέσο για την ασφάλεια του προσωπικού του (μέσα ατομικής προστασίας), καθώς και κάθε μέσο για την εξασφάλιση του Νοσοκομείου (χώροι και άτομα εντός αυτού), σχετιζόμενα ευθέως με το αντικείμενο της σύμβασης, σε θέματα ασφάλειας. Καμία οικονομική ή άλλη αξίωση δεν μπορεί να προκύψει από τραυματισμό ατόμων που απασχολεί ο Ανάδοχος, εντός του χώρου του Νοσοκομείου. Το προσωπικό του Αναδόχου υποχρεούται να συμπεριφέρεται κόσμια προς το προσωπικό του Νοσοκομείου, τους ασθενείς και τους συνοδούς τους. Το προσωπικό του Αναδόχου, το οποίο θα απασχοληθεί για την υλοποίηση των συμβατικών υποχρεώσεων, ανεξάρτητα από ειδικότητα, θα πρέπει να είναι ικανό, ειδικευμένο και να διαθέτει όλα τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα της εποπτείας και του ελέγχου των εκτελουμένων εργασιών από τον Ανάδοχο, γεγονός που δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη του για τις εργασίες που εκτελεί. Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται με τις έγγραφες οδηγίες και υποδείξεις που θα γίνονται από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου, εφόσον αυτές δεν αντίκεινται στους συμβατικούς όρους. Οι εργασίες θα εκτελεστούν από τον Ανάδοχο, χωρίς να προκαλέσουν αναστάτωση ή να παρεμποδίσουν τη λειτουργία του Νοσοκομείου. Θα μπορούν κάποιες εργασίες να πραγματοποιηθούν και κατά τη διάρκεια πλην της πρωινής για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του Νοσοκομείου, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό θα γίνει μετά από συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία. Την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, τα ως άνω τμήματα θα βρίσκονται εκτός λειτουργίας. Εάν ο Ανάδοχος δεν εκτελέσει τους όρους της σύμβασης ή τους εκτελέσει πλημμελώς, το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα της έκπτωσής του, την αντικατάστασή του με άλλον και την εξέταση για την αποζημίωσή του. Σε κάθε περίπτωση αρμόδια για την επίλυση των διαφορών είναι τα αρμόδια Ελληνικά Δικαστήρια. Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν σε απόλυτη συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου, όσον αφορά τις ώρες εργασίας λόγω των ειδικών συνθηκών, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο εργολάβος εγκαταστάτης θα δικαιούται ιδιαίτερης οποιασδήποτε επιπλέον αποζημίωσης για τις εργασίες που θα εκτελεσθούν απογευματινές, νυκτερινές ώρες ή και αργίες. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ασφάλιση και καταβολή εισφορών τους αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς για το προσωπικό που απασχολεί και για την πιστή εφαρμογή των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας. Τέλος οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφτούν τους χώρους του Νοσοκομείου, προκειμένου να γνωρίσουν επιτόπου τις συνθήκες κάτω από τις οποίες θα υλοποιηθούν οι συμβατικές υποχρεώσεις. Για τα παραπάνω θα εφοδιασθούν με βεβαίωση επίσκεψης και ενημέρωσης στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου από την Τ.Υ. που θα προσκομίσουν στον διαγωνισμό επί ποινή αποκλεισμού. Σε όλο το διάστημα των εργασιών ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και πρέπει να φροντίζει για την ασφάλεια & υγιεινή των εργαζομένων του, του προσωπικού & επισκεπτών του Νοσοκομείου και όλων των παρευρισκομένων σε αυτό, βάσει των προβλεπόμενων στο Ν.3850/2010. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ Η προσφορά θα συνοδεύεται επί ποινή αποκλεισμού από : - Bεβαίωση επίσκεψης από την Τεχνική Υπηρεσία που θα αναγράφει ότι η εκάστοτε εταιρεία έλαβε γνώση όλων των εγκαταστάσεων και των συνθηκών των χώρων που θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες. - Πιστοποιητικό εν ισχύ (calibration test) των μετρητών σωματιδίων (τουλάχιστον 2 ) στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα από αναγνωρισμένο οίκο. Οι έλεγχοι να έχουν εκτελεστεί και το πιστοποιητικό να έχει εκδοθεί σύμφωνα με το ISO 21501-4:2018. - Πιστοποίηση της εκπαίδευσης τουλάχιστον δύο χειριστών των μηχανημάτων σε μετρήσεις σωματιδιακού φορτίου κατά GMP, VDI 2083:2015 και ISO 14644:2015 από αναγνωρισμένο οίκο του εξωτερικού. - Εν ισχύ πιστοποιητικό εκπαίδευσης του προσωπικού από Ευρωπαϊκό ή Διεθνή φορέα καθαρισμού αεραγωγών. Οι πιστοποιημένοι τεχνικοί ή μηχανικοί θα πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστο 4 για να μπορούν να φέρουν εις πέρας το έργο. - Να προσκομιστούν τουλάχιστον 5 βεβαιώσεις των τελευταίων πέντε ετών για παρόμοιες μετρήσεις σε Νοσοκομεία ή Φαρμακοβιομηχανίες. - Να προσκομιστούν τουλάχιστον 5 βεβαιώσεις των τελευταίων πέντε ετών για εργασίες καθαρισμού αεραγωγών σε Νοσοκομεία. - Οι εταιρείες που θα συμμετέχουν στον διαγωνισμό θα πρέπει να διαθέτουν ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και ISO 45001:2018 σχετικά με τον καθαρισμό αεραγωγών και μετρήσεων καθαρότητας χώρων. - Ο εργολάβος θα πρέπει να είναι μέλος κάποιου ευρωπαϊκού ή διεθνή φορέα καθαρισμού αεραγωγών για να μπορεί να επιβεβαιώσει την εξειδίκευση του στον τομέα αυτό. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΩΝ & ΙΜΑΝΤΩΝ - Βεβαίωση επίσκεψης της Τεχνικής υπηρεσίας που θα αναγράφει ότι η εκάστοτε εταιρεία έλαβε γνώση όλων των εγκαταστάσεων και των συνθηκών των χώρων που θα πραγματοποιηθούν όλες οι εργασίες. - Εν ισχύ πιστοποιητικό εκπαίδευσης του προσωπικού από Ευρωπαϊκό ή Διεθνή φορέα καθαρισμού αεραγωγών. Οι πιστοποιημένοι τεχνικοί ή μηχανικοί θα πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστο 4 για να μπορούν να φέρουν εις πέρας το έργο. - Να προσκομιστούν τουλάχιστον 3 βεβαιώσεις των τελευταίων πέντε ετών για εργασίες καθαρισμού και απολύμανσης Κεντρικών Κλιματιστικών Μονάδων σε Νοσοκομεία. Τόσο ο τρόπος εργασίας, όσο και ο τεχνικός εξοπλισμός καλύπτουν τις Ελληνικές και Ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σε συνεννόηση με την Τ.Υ. του Νοσοκομείου. | ΝΑΙ |  |  |

Τα αναγραφόμενα στον πίνακα συμμόρφωσης, στον οποίο περιγράφεται αναλυτικά το προσφερόμενο είδος με το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών της πρόσκλησης, πρέπει να τεκμηριώνονται με παραπομπές στα επίσημα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) του κατασκευαστικού οίκου ή με την προσκόμιση επίσημων βεβαιώσεων του κατασκευαστή ή (και) άλλων επίσημων εγγράφων για ότι δεν αναγράφεται στα τεχνικά φυλλάδια. Προσφορές οι οποίες θα αντιγράφουν τις τεχνικές προδιαγραφές της πρόσκλησης ή θα απαντούν μονολεκτικά ("ΝΑΙ" ή "συμφωνούμε" κ.λ.π.), χωρίς τεκμηρίωση και πλήρη παραπομπή – αντιστοιχία, μεταξύ κειμένου ανά παράγραφο και prospectus θα αποκλείονται.

Ο πίνακας συμμόρφωσης της πρόσκλησης πρέπει να υποβληθεί με την τεχνική προσφορά, συμπληρωμένος σύμφωνα με τις παρακάτω επεξηγήσεις και οδηγίες, τις οποίες ο υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει:

1. Στη Στήλη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

2. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» σημειώνεται η απάντηση του υποψηφίου Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης.

3. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε ενότητα της τεχνικής προσφοράς, η οποία θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία του Πίνακα Συμμόρφωσης.

4. Είναι υποχρεωτική η πλήρης συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λ.π.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στην αναφορά θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης, στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΔΙΕΤΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΦΠΑ | ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΔΙΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛ. ΦΠΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

| ΠΡΟΣ(1): | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΕΛΠΙΣ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ο – Η Όνομα: |  |  |  |  |  | Επώνυμο: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ημερομηνία γέννησης(2): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Τόπος Γέννησης: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: |  |  |  |  |  |  | Τηλ: |  |  |  |  |  |  |  |
| Τόπος Κατοικίας: |  |  |  |  | Οδός: |  |  |  |  |  | Αριθ: |  | ΤΚ: |  |
| Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): |  |  |  |  |  |  |  | Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Εmail): |  |  |  |  |  |  |
| Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αναφερόμενοι στην πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμό………. για την παροχή υπηρεσιών «………….» ως νόμιμος εκπρόσωπος/μέλος του Δ.Σ./διαχειριστής της εταιρείας/ της ατομικής επιχείρησης …….μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς, δεν έχω καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν 4412/2016, δηλαδή για κάποιο από τα ακόλουθα: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). τηρεί το σύνολο της ελληνικής Εργατικής κι Ασφαλιστικής Νομοθεσίας αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των οποίων ο προσφέρων έλαβε πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση, τα προσφερόμενα είδη/υπηρεσίες καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές τις παρούσας πρόσκλησης, τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή, παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή, ακύρωση ή ματαίωση του διαγωνισμού, συμμετέχει με μόνο μία προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού, τηρεί και θα εξακολουθεί να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγεί, τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού κι εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης εφόσον επιλεγεί, λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης δεσμεύεται για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων του με αρ. 2016/679 Κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και του ν. 4624/2019 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ημερομηνία:      ……….20……

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.