                                                                      

                                                                                 

               

                                 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ



	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	1
	Τεχνική περιγραφή εργασιών συμμόρφωσης των λεβητοστάσιων και των καπνοδόχων συμφώνα με τις υποδείξεις της Εταιρείας Διανομής Φυσικού Αερίου. 
1 Αντικείμενο
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την προμήθεια και εκτέλεση των αναγκαίων εργασιών για την αντικατάσταση δύο υφιστάμενων θυρών στα λεβητοστάσια των κτηρίων Α και Δ με νέες μονόφυλλες μεταλλικές θύρες πυρασφάλειας διάρκειας 60 λεπτών, καθώς και την προμήθεια και τοποθέτηση τεσσάρων ανοξείδωτων καπέλων στις απολήξεις των καμινάδων των κτηρίων Α, Β, Γ και Δ.
Το αντικείμενο περιλαμβάνει τις επιτόπιες μετρήσεις, την προμήθεια και μεταφορά των υλικών, τις αποξηλώσεις, τις εγκαταστάσεις, τις στερεώσεις, τη χρήση γερανοφόρου οχήματος, τις οικοδομικές αποκαταστάσεις, τις δοκιμές, τον καθαρισμό και την παράδοση των εργασιών σε πλήρη και ασφαλή λειτουργία.
2 Θέσεις και βασικά στοιχεία εργασιών
	Α/Α
	Περιγραφή
	Μ/Μ
	Ποσότητα

	1
	Αντικατάσταση θύρας λεβητοστασίου με μονόφυλλη θύρα πυρασφάλειας EI 60, ενδεικτικών διαστάσεων 0,90 × 2,10 m, στο κτήριο Α και στο κτήριο Δ
	τεμ.
	2

	2
	Προμήθεια και τοποθέτηση ανοξείδωτου καπέλου καμινάδας AISI 316L, ενδεικτικών διαστάσεων 0,40 × 0,40 m, στα κτήρια Α, Β, Γ και Δ
	τεμ.
	4


Οι αναγραφόμενες διαστάσεις είναι ενδεικτικές. Ο Ανάδοχος οφείλει να πραγματοποιήσει επιτόπια αποτύπωση και να επιβεβαιώσει όλες τις διαστάσεις πριν από την παραγγελία ή την κατασκευή των υλικών.
3 Αντικατάσταση θυρών λεβητοστασίων
3.1 Αποξήλωση και προετοιμασία
      Προσεκτική αποξήλωση των δύο υφιστάμενων θυρόφυλλων, κασών και εξαρτημάτων, χωρίς πρόκληση βλαβών στα παρακείμενα δομικά στοιχεία και στις εγκαταστάσεις. Απομάκρυνση των προϊόντων αποξήλωσης και κατάλληλη προετοιμασία των παρειών των ανοιγμάτων για τη στερέωση των νέων κασών. Επιβεβαίωση της φοράς ανοίγματος σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας και τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας.
3.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά
· Οι νέες θύρες θα είναι μονόφυλλες, μεταλλικές, ενδεικτικών διαστάσεων 0,90 × 2,10 m και θα αποτελούν πλήρες πιστοποιημένο σύστημα θυρόφυλλου, κάσας, παρεμβυσμάτων, μηχανισμών και εξαρτημάτων.
· Η ελάχιστη κλάση πυραντίστασης θα είναι EI 60, με ικανότητα αυτοκλεισίματος κατηγορίας C5, σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 13501-2 και τα σχετικά αποτελέσματα δοκιμών κατά ΕΛΟΤ EN 1634-1.
· Το σύστημα θα φέρει σήμανση CE και Δήλωση Επιδόσεων σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 16034 και το εφαρμοζόμενο πρότυπο προϊόντος.
· Το θυρόφυλλο και η κάσα θα είναι από γαλβανισμένη λαμαρίνα, με πυράντοχη πλήρωση και διογκούμενα παρεμβύσματα, σύμφωνα με την πιστοποιημένη διαμόρφωση του κατασκευαστή.
· Η τελική επιφάνεια θα είναι βαμμένη ηλεκτροστατικά σε απόχρωση RAL που θα εγκριθεί από την Υπηρεσία και θα διαθέτει κατάλληλη αντιδιαβρωτική προστασία.
· Θα περιλαμβάνονται βαρέος τύπου μεντεσέδες, κλειδαριά, χειρολαβές, κύλινδρος όπου απαιτείται, πείροι ασφαλείας και πινακίδα αναγνώρισης της πυραντίστασης.
· Δεν επιτρέπονται περσίδες, θυρίδες, υαλοπίνακες ή άλλες διατρήσεις, εκτός εάν προβλέπονται στην εγκεκριμένη μελέτη και αποτελούν μέρος πιστοποιημένης πυράντοχης διάταξης.
3.3 Τοποθέτηση και αποκαταστάσεις
       Η στερέωση της κάσας θα γίνει με τα αγκύρια, τις αποστάσεις και τη μέθοδο που προβλέπονται στην πιστοποίηση και στις οδηγίες του κατασκευαστή.
Τα περιμετρικά διάκενα θα πληρωθούν αποκλειστικά με πιστοποιημένα πυράντοχα υλικά αντίστοιχης διαβάθμισης. Μετά την τοποθέτηση θα αποκατασταθούν πλήρως τα επιχρίσματα, οι χρωματισμοί και κάθε γειτονική επιφάνεια που επηρεάστηκε. Οι θύρες θα ρυθμιστούν ώστε να ανοίγουν χωρίς εμπλοκές, να επανέρχονται αυτόματα και να μανδαλώνουν πλήρως χωρίς εξωτερική υποβοήθηση.
4 Ανοξείδωτα καπέλα καμινάδων
4.1 Τεχνικά χαρακτηριστικά
· Κάθε καπέλο θα είναι βιομηχανικής ή ειδικής κατασκευής, ενδεικτικών διαστάσεων 0,40 × 0,40 m, προσαρμοσμένο στην πραγματική γεωμετρία και διατομή της αντίστοιχης απόληξης.
· Το υλικό κατασκευής θα είναι ανοξείδωτος χάλυβας AISI 316L, ελάχιστου πάχους 0,80 mm, ανθεκτικός σε καιρικές συνθήκες, υψηλές θερμοκρασίες και όξινα συμπυκνώματα καυσαερίων.
· Η διάταξη θα είναι κατάλληλη για καπναγωγούς λεβήτων φυσικού αερίου και συμβατή με το υφιστάμενο σύστημα καμινάδας και τις οδηγίες του κατασκευαστή του.
· Η μορφή του καπέλου θα αποτρέπει την άμεση είσοδο βρόχινου νερού και ξένων σωμάτων χωρίς να μειώνει την απαιτούμενη ενεργή διατομή, να δημιουργεί ανεπίτρεπτη αντίθλιψη ή να εμποδίζει τη διασπορά των καυσαερίων.
· Η κατασκευή θα είναι συμβατή με τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ EN 1856-1 ή ΕΛΟΤ EN 1856-2, κατά περίπτωση, και με την εγκεκριμένη μελέτη φυσικού αερίου.
4.2 Στερέωση
      Η στερέωση θα πραγματοποιηθεί με ανοξείδωτους σφιγκτήρες, κοχλίες ή άλλα κατάλληλα μηχανικά μέσα, ώστε να εξασφαλίζεται αντοχή σε ανεμοπίεση, κραδασμούς και θερμικές διαστολές. Η σύνδεση θα είναι σταθερή, στεγανή έναντι βρόχινου νερού και, όπου απαιτείται, αποσυναρμολογούμενη για επιθεώρηση και συντήρηση. Δεν επιτρέπεται διάτρηση ή συγκόλληση που υποβαθμίζει την ακεραιότητα ή την πιστοποίηση του υφιστάμενου συστήματος καμινάδας.
5 Χρήση γερανοφόρου οχήματος
     Η ανύψωση και τοποθέτηση των τεσσάρων καπέλων θα πραγματοποιηθεί με γερανοφόρο όχημα κατάλληλης ανυψωτικής ικανότητας, μήκους βραχίονα και ακτίνας δράσης για εργασία σε ύψος περίπου 16,00 m. Πριν από την εργασία θα ελεγχθούν η θέση προσέγγισης και ανάπτυξης του οχήματος, η ακτίνα εργασίας, η ευστάθεια και η φέρουσα ικανότητα του εδάφους, καθώς και η ύπαρξη εμποδίων ή εναέριων δικτύων. Το γερανοφόρο, ο χειριστής και τα εξαρτήματα ανύψωσης θα διαθέτουν όλες τις απαιτούμενες άδειες, πιστοποιήσεις και ελέγχους σε ισχύ. Θα χρησιμοποιούνται κατάλληλα πέλματα ευστάθειας, πιστοποιημένοι ιμάντες ή συρματόσχοινα και ασφαλής τρόπος πρόσδεσης των φορτίων.
Η περιοχή εργασίας θα αποκλείεται και θα σημαίνεται. Θα απαγορεύεται η διέλευση ή παραμονή προσώπων κάτω από αναρτημένα φορτία. Οι εργασίες θα διακόπτονται σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών ή έντονης ανεμοπίεσης και θα εκτελούνται σε χρόνο που θα εγκρίνεται από την Τεχνική Υπηρεσία.
6 Γενικές απαιτήσεις
· Όλα τα υλικά θα είναι καινούργια, αμεταχείριστα, άριστης ποιότητας και κατάλληλα για τη συγκεκριμένη χρήση.
· Οι εργασίες θα εκτελεστούν από εξειδικευμένο προσωπικό με εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας υγείας και ασφάλειας και των οδηγιών των κατασκευαστών.
· Ο Ανάδοχος θα προστατεύει το προσωπικό, τους ασθενείς, τον εξοπλισμό, τις νοσοκομειακές λειτουργίες και τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις.
· Περιλαμβάνονται όλα τα μικροϋλικά, μεταφορές, φορτοεκφορτώσεις, ανυψώσεις, στερεώσεις, σφραγίσεις, αποκαταστάσεις, δοκιμές και η νόμιμη απομάκρυνση των προϊόντων αποξήλωσης.
7 Σημειώσεις – Επισήμανσης 
· Η επιμέτρηση και διαστασιολόγηση είναι ενδεικτική.
· Οι εργασίες πρέπει να πραγματοποιηθούν από άρτιο συνεργείο, αποτελούμενο από πιστοποιημένο και πεπειραμένο τεχνικό προσωπικό.
· Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας βάσει των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, όπως αυτές ισχύουν, καθ’όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών.
· Αυστηρή τήρηση στις «ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ» , Αθήνα 2007.
· Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε εξαιρέσιμες ώρες και ήμερες. 
· Πριν την σύνταξη της προσφοράς οι συμμετέχοντες  οφείλουν να επισκεφθούν των χώρο και να λάβουν πλήρη γνώση του αντικείμενου, των ιδιομορφιών και των συνθηκών εργασίας
· Πριν από την προμήθεια των θυρών θα υποβληθούν τεχνικά φυλλάδια, Δήλωση Επιδόσεων, σήμανση CE, έκθεση ταξινόμησης πυραντίστασης, πιστοποιητικά εξαρτημάτων και οδηγίες εγκατάστασης.
· Για τα καπέλα θα υποβληθούν τεχνικό φυλλάδιο ή κατασκευαστικό σχέδιο, δήλωση ποιότητας του ανοξείδωτου χάλυβα και στοιχεία συμβατότητας με τις υφιστάμενες καμινάδες.
· Με την ολοκλήρωση θα παραδοθούν εγχειρίδια συντήρησης, εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο ετών και δήλωση του εγκαταστάτη για την ορθή εκτέλεση των εργασιών.
· Η παραλαβή των θυρών προϋποθέτει επιτυχή έλεγχο ανοίγματος, αυτόματης επαναφοράς και πλήρους μανδάλωσης. Η παραλαβή των καπέλων προϋποθέτει έλεγχο ευστάθειας, στεγανότητας, ασφαλούς στερέωσης και ελεύθερης απαγωγής των καυσαερίων.
8 Χρόνος εκτέλεσης
Η συνολική προθεσμία ολοκλήρωσης ορίζεται σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. 
	ΝΑΙ
	 
	 



Ο πίνακας συμμόρφωσης της πρόσκλησης πρέπει να υποβληθεί με την τεχνική προσφορά, συμπληρωμένος σύμφωνα με τις παρακάτω επεξηγήσεις και οδηγίες, τις οποίες ο υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει: 

1. Στη Στήλη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. 
2. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» σημειώνεται η απάντηση του υποψηφίου Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης.

           ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
	
	Α/Α
	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ /  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
	ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
	ΦΠΑ

	ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ  ΣΥΜΠΛ. ΦΠΑ


	



















	
	












































	
	
	
	
	



ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
[image: ]
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)
	Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)



	ΠΡΟΣ(1):
	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΕΛΠΙΣ»

	Ο – Η Όνομα:
	
	Επώνυμο:
	

	Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: 
	

	Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
	

	Ημερομηνία γέννησης(2): 
	

	Τόπος Γέννησης:
	

	Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
	
	Τηλ:
	

	Τόπος Κατοικίας:
	
	Οδός:
	
	Αριθ:
	
	ΤΚ:
	

	Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):
	
	Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου
(Εmail):
	

	
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

	Αναφερόμενοι στην πρόσκληση με αριθμό……….  για την παροχή υπηρεσιών «………….» ως νόμιμος εκπρόσωπος/μέλος του Δ.Σ./διαχειριστής της εταιρείας/ της ατομικής επιχείρησης …….μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς, δεν έχω καταδικαστεί με αμετάκλητη  απόφαση για κάποιο τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν 4412/2016, δηλαδή για κάποιο από τα ακόλουθα:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης πλαίσιο 2008/841/ ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ. 42) και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα (εγκληματική οργάνωση),

β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και, όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα,

γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.), 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’ 103),

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (EE L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού κώδικα (εμπορία ανθρώπων).

τηρεί το σύνολο της ελληνικής Εργατικής κι Ασφαλιστικής Νομοθεσίας 
αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης,
η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των οποίων ο προσφέρων έλαβε πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση, 
τα προσφερόμενα είδη/υπηρεσίες καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, 
τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή, 
παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή, ακύρωση ή ματαίωση της πρόσκλησης, 
συμμετέχει με μόνο μία προσφορά στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, 
τηρεί και θα εξακολουθεί να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγεί, τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού κι εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, 
δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης εφόσον επιλεγεί,
λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες και 
κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης δεσμεύεται για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων του με αρ. 2016/679 Κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και του ν. 4624/2019 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.




Ημερομηνία:      ……….20……
Ο – Η Δηλ.
(Υπογραφή)
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως. 
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.
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